## Ausschreibungstext:

Be- und Entlüftungsgarnitur für Abwasserdrucksysteme ARMARE-TEC,   Typ AIRLIFT 700, DN 100 PN 10 in Kompaktausführung, teleskopierbar, mit 3 Wege Be- und Entlüftungsventil AIRVALVE Typ D-025, für Abwasser RD 1,35 – 1,85m,  mit PE100 Schutzmantel, Schutzabdeckung, Spülanschluss, aufklappbarer Schachtabdeckung und Hauptabsperrung.

Konstruktionsmerkmale:

• Be- und Entlüftungsgarnitur in teleskopierbarer Kompaktausführung mit Schachtabdeckung VIATOP, Typ NIVEAU Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen, Belastungsklasse D400, belüftet, EN-GJS-400-15 (GGG 40), bitumenbeschichtet und verzinktem Schmutzfänger VIATOP.

• PE 100 Schutzmantel DA 710, Farbe schwarz, mit verstärkter Grundplatte aus Edelstahl mit Flanschanschluss DN 100 PN 16 nach DIN EN 1092-2.

• Be- und Entlüftungsventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA-GF), Fabrikat AIRVALVE, Typ D-025 zur Be- und Entlüftung und Betriebsentlüftung mit KTW und W 270 Zulassung, Druckstufe PN 10 (Betriebsdruck 0,1-10bar), Entleerungskugelhahn aus Edelstahl, Bajonettverschluss C-Festkupplung ,Große Düse 800mm² mit Dichtklappe, Kleine Düse 12mm², Bauhöhe des Be- und Entlüftungsventils 460mm, Gewicht ca. 4kg, Schnellverbinder AFC-Stecker, Sanftanschluss- u.- Drosseladapter für Druckluftspülanlagen, Betriebsentlüftungsleistung 110m³/h.

• Teleskopierbare Innengarnitur aus Edelstahl 1.4571 – im Rohr im Rohrsystem des Medienrohres mit einer Höhenverstellungseinrichtung bestehend aus: vier längskraftschlüssigen stufenlos verstellbaren Stützsäulen von max. 500mm, Stabilisierungsplatte mit Auszugssicherung  und einer Flanschmontageschnittstelle DN 80.

• Integrierte Spül- und Entnahmeeinrichtung – Edelstahlkugelhahn 1,5 Zoll

• Integrierter Hauptabsperreinrichtung in Freistromvariante mit teleskopierbarem Vierkant

• Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2 – gewählte Variante: DN 100 PN 16

Werkstoffangaben:

• Teleskopierbarer Kunststoffschacht aus Polyethylen PE 100 DA 710, Farbe schwarz

• Schachtabdeckung VIATOP NIVEAU, aus Gusseisen mit Kugelgraphit EN-GJS-400-15 (GGG 40), bituminiert

• Be- und Entlüftungsventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA-GF), Elastomere aus EPDM und NBR

• Teleskopierbare Innengarnitur + Hauptabsperreinrichtung aus nichtrostendem Stahl (1.4571 V2A)

Anwendungsbereiche:

• Zulässige Betriebstemperatur bei neutralen Flüssigkeiten bis 50° C

• In Abwasserdruckleitungen und –anlagen

• Mit einfacher Höhenanpassung des Systems im eingebauten Zustand während des Betriebes

• Flexibel einsetzbar auf alle Rohr- und Formstücksysteme und Materialien

Die Ausführung der stufenlosen Höhenverstellung (Telekopierung) erfolgt mittels Kupplungsrohr M 16 (im Lieferumfang enthalten) im eingebauten Zustand. Das System ist ohne Erdarbeiten komplett ausbaubar.

Anforderungen / Prüfungen:

• Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1074-4

• Ablieferungsprüfung nach DIN EN 12266 (DIN 3230-4)

Optional:

• Mit seitlichem Anschlussstutzen DN 150 DA 160 zur Verbindung an ein Lüftungsrohr oder Lüftungshaube

• Mit Belüftungs- oder mit Entlüftungssperre

• Mit Vorschweißbund / Losflansch Anschlussstutzen

• Mit BAIO-Spitzende und Verriegelungsset

• Mit absperrbarer Schachtabdeckung

Liefern, und inkl. Dichtungs- und Verbindungsmaterial nach Montage- und Betriebseinleitung einbauen.

Die Ausführung der Höhenanpassung ist einzukalkulieren.

Die teleskopierbare Schachtabdeckung ist durch das Tief- und Straßenbauunternehmen zu versetzen.