Ausschreibungstext

FLEX-Überflurhydrant DN 80 PN 16, RD 1,25-1,75m, flexibel höhenverstellbar als Kompaktsystem für Hydranten (Überflurhydrantengarnitur) zum Einbau und Betrieb nach DIN 1988, DIN 2000 und DIN EN 1717, sowie nach DVGW W 400 und W 331 zur sicheren Überprüfbarkeit der Armatur.

Garnitur mit teleskopierbarem Gehäuse-Schutzmantel aus PEHD Rohr, DA 450 zentrisch durch die Edelstahlgrundplatte fixiert zum Schutz gegen anstehendes Erdreich, mit innen liegendem Montageystem aus Edelstahl, vier Führungshalterungen, Montage-Auszugssicherung mit vier Fixierungspunkten, Medien-Rohr-im-Rohr-System aus Edelstahl 1.4571 mit O-Ring-Abdichtung und Montageflanschschnittstelle - Flansch DN 80 PN 16 komplett aus Edelstahl, Entwässerungsanschluss 11/2", mit Standard-Überflurhydrant DN 80 PN 16  aus Edelstahl, Unterflursäule und Oberteil aus Gusseisen EKB/email, Form AUD, DVGW zertifiziert, Festkupplungsanschlüsse 2xB, Sollbruchstelle, durch die Straßenkappe hindurch ein- und ausbaubar, ausgestattet mit einem Flanschrohr DN 80 PN 16 aus duktilem Gusseisen, Epoxid beschichtet, innen und aussen, nivellierbarer Straßenkappe mit ausbau-barem Zentrierungssystem aus Edelstahl, nach DIN EN 124, lichte Weite 303mm, Rahmen aus Edelstahl, mit Riffelung, Deckel zweiteilig aus Edelstahl mit Riffelung und EPDM Abdichtung, zweiteilig verschraubt, abgedichtetem Anschluss zwischen Straßenkappe DA 400 und dem PE Mantelrohr DA 450, und mit einem verzinktem Klemmverschluss zur Sicherung des Schutzmantels als kompakte Überflur-Hydrantengarnitur, höhenverstellbar.

Die FLEX Hydrantengarnitur dient zur nachträglichen Höhenanpassung sowie zur Funktions-überprüfung des Hydranten im eingebauten Zustand. Die Einbausituation des obenliegenden eingebauten Überflurhydranten, dient der Sicherung gegen rückwirkende mögliche Verunreinigungen, Rückverkeimung ins Trinkwassernetz durch anstehendes Rest- und Sickerwasser. Die Ausführung der Höhenanpassung ist mittels bauseitiger Wahl des Flanschrohres DN 80 und des Hydranten ohne Erdarbeiten möglich. Die Straßenkappe ist dabei mit zweiteiligem Edelstahldeckel  nivellierbarer und einwalzbar.

Material:
Hydrantkopf: seewasserbeständige Aluminiumlegierung, UV-beständig beschichtet
Oberteil des Hydranten: dickwandiges Rohr aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl)

Unterteil des Hydranten: aus Gusseisen außen EKB/ innen Email, Form AUD
Betätigungsgestänge, Spindel: nichtrostender Stahl (Edelstahl)
Ventilkegel: Messing, innen und aussen EPDM

Tele-Schutzmantel: PEHD PE 100

Straßenkappe: geteilte, verschraubte Abdeckung, aus Edelstahl

Anschlussflansch: DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

Rohrdeckung: 1,25 -1,75 m,

Gesamtgewicht 148 kg

Fabrikat:

ARMARE-TEC / FLEX Überflurhydrant mit Überflurhydrant, RD 1,25-1,75m

Mit Standard ÜH Fabrikat AVK Mittelmann Edelstahl P 7, Form AUD

Bestellnummer: S 4.100, oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.