Ausschreibungstext

TELE Spül- und Entnahmegarnitur DN 50 PN 16 höhenverstellbar,

Rohrdeckung 1,10-1,60m, als Kompaktsystem (Spül- u. Entnahme-

garnitur) zum Einbau und Betrieb nach DIN EN 1988 und 1717,

sowie nach DVGW W 331 zur sicheren Überprüfbarkeit der Armatur,

mit teleskopierbarem Gehäuse-Schutzmantel DA 280 aus PEHD

als Schutz gegen anstehendes Erdreich, Grundplatte mit integrierter,

seitlicher Hauptabsperrung (Absperrschieber mit Entleerungskanal

und Betätigungselement höhenangepasst, längskraftschlüssigem

Teleskopsystem, Auszugssicherung (Medien getrennt),

Medien-Rohr-im-Rohr-System aus Edelstahl 1.4571 mit Sicherungs-

flansch und Montageschnittstelle - Flansch DN 50 PN 16 komplett

aus Edelstahl, Entwässerungsanschluss 11/2", Absperrschieber,

innen und außen Epoxid beschichtet, Farbe blau,

mit Schmutzabdeckung, gusseisener nivellierbarer Straßenkappe

nach DIN EN 124, lichte Weite 303mm, Aufschrift "HYDRANT"

Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit nach ISO 1083,

Rahmen und Deckel mit Beschichtung, abgedichtetem Anschluss

zwischen Straßenkappe u. PE Mantelrohr als kompakte Garnitur,

teleskopierbar.

Das System zum einfachen Einbau und  zur Höhenangleichung

und Möglichkeit der Funktionsüberprüfung der Armatur im

eingebauten Zustand.

Die Ausführung der Höhenverstellung mit der Edelstahl-Innengarnitur

wie auch des Gehäuse-Schutzmantels ist ohne Erdarbeiten möglich.

Die aufklappbare Straßenkappe ist nivellierbarer und einwalzbar.

Anschluss in 11/2“, seitlich

Rohrdeckung: 1,10 -1,60 m,

Gesamtgewicht 80 kg

Fabrikat

ARMARE-TEC / TELE Spül- und Entnahmegarnitur

mit C-Festkupplungsanschluss, RD 1,10-1,60m

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl,

Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270,

liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montage-

anleitung einbauen.

Die Ausführung der Höhenanpassung ist einzukalkulieren.

Die einwalzbare Straßenkappe ist durch das

Tief- und Straßenbauunternehmen zu versetzen.