Ausschreibungstext

CONTROL-Unterflurhydrant DÜKER DN 80 PN 16, etec Email, Rohrdeckung 1,50m, mit angeschlossenem Edelstahl-Kontrollrohr an der Hydrantenentleerung und einem Entwässerungsrohr.

Unterflurhydrant 305 mit Flansch und Dichtung PN 16, DIN 3221. Mit doppelter Absperrung, Gehäuse aus Gusseisen EN JS 1050, einteilig. Serienmäßig innen und außen mit schlagfestem etec Email nach den DEV – Richtlinien (Bodenklasse III, DIN 51178 (ersetzt DIN 3475)) emailliert. Metallkugel allseitig mit hochwertigem EPDM umspritzt. Verschlussdeckel aus Gusseisen mit Kette. Dichtung erfolgt direkt mit dem Dichtkolben auf dem etec Email vom Gehäuse. Selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz. Ventilspindel aus Edelstahl 1.4021, wartungsfrei gelagert. Gestängesicherung bei Gestängewechsel und unter Druck austauschbar.  Die Rohrdeckung ist im eingebauten Zustand erkennbar. Flanschdichtung werkseitig angebracht.

Gehäuse, Kopfstück, Klaue, Dichtkolben und Schoner aus EN JS 1050, Klauensitz, Führungsstück, Verschlussmutter und Spindelmutter einteilig aus Sondermessing. Kugelbeschichtung, O-Ringe und Abschirmring aus EPDM. Dichtkolbenbeschichtung aus PUR. Spindel aus nichtrostendem Stahl, Gewinde gerollt, Werkstoff – Nr. 1.402. Kolbengestänge Niro Vollmaterial und Schrauben aus Niro, Rohrhalterung, Anschluss-T-Stück, Innengewindeeinsatz, um nachträglich die Hydrantenent-wässerung verschließen zu können, inkl. einem unterem Gewindeanschluss zur Weiterführung an ein Entwässerungssystem als CONTROL System sowie ein separates Entwässerungsrohr mit Gewindeanschluss.

CONTROL System - Kontrollrohr mit Verschluss, Rohrhalterung, Innengewindeeinsatz                 und unterem Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)
Entwässerungsrohr mit Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Anschlussflansch DN 80, PN 10/16 nach EN 1092-2.

Rohrdeckung: starr, RD 1,50 m,

Das Kontrollrohr als Kontroll- und Überprüfungseinheit dient dazu, den Überflurhydrant auf Restwasserentleerung nach DVGW Regelwerk prüfen zu können. Anstehendes Rest- und Sickerwasser am und im Hydrant bzw. Kontrollrohr kann durch Absaugen entfernt werden.

Empfohlene einzusetzende Straßenkappe nach DIN 4055-2

Fabrikat:

ARMARE-TEC / CONTROL Unterflurhydrant

mit Unterflurhydrant Fabrikat DÜKER, Form AD, Typ 305 etec Email oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.