Ausschreibungstext

CONTROL-Überflurhydrant DN 80 PN 16 mit VAG Modell Reuther 1885 Hydrant, Rohrdeckung 1,50m, mit angeschlossenem Edelstahl-Kontrollrohr an der Hydrantenentleerung.

Überflurhydrant mit oberer Säule als Nachbildung des Überflurhydranten "Modell Reuther" von 1885 - Farbgebung der oberen Säule schwarzgrau mit doppelter Absperrung und Sollbruchstelle, Form AUD nach DIN EN 1074-6, freie 360° Ausrichtung möglich. Mit patentierter Sicherheitsver-riegelung zum Schutz des Wartungspersonals. Besonders geeignet für den Einsatz in der kommunalen Löschwasserversorgung.

Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur. Selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz

Freie Ausrichtung des Hydranten durch Losflanschverbindung an der Sollbruchstelle.

Mit 2 oberen B-Abgängen, Rohrhalterung, Anschluss-T-Stück, Innengewindeeinsatz, um nachträglich die Hydrantenentwässerung verschließen zu können, inkl. einem unterem

Gewindeanschluss zur Weiterführung an ein Entwässerungssystem als CONTROL System.

Material
Ventilkegel: Duktiles Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40) allseitig mit EPDM vulkanisiert

Lageraufsatz: Messing

Sitzbuchse: Messing

Haube: Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung

A- und B-Festkupplung: Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung

Spindelmutter: Messing

Untere Säule: Duktiles Gusseisen EN-JS 1050 (GGG-50)

Obere Säule: Duktiles Gusseisen EN-JS 1050 (GGG-50)

Korrosionsschutz

Obere Säule: Innen Vollemail und außen Grundemail und zusätzlich Acryllack

Haube: Acryllack

CONTROL System - Kontrollrohr mit Verschluss, Rohrhalterung, Innengewindeeinsatz                 und unterem Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Anschlussflansch DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

oberer Abgang: 2 x B

Rohrdeckung: starr, RD 1,50 m,

Das Kontrollrohr als Kontroll- und Überprüfungseinheit dient dazu, den Überflurhydrant auf Restwasserentleerung nach DVGW Regelwerk prüfen zu können. Anstehendes Rest- und Sickerwasser am und im Hydrant bzw. Kontrollrohr kann durch Absaugen entfernt werden.

Fabrikat:

ARMARE-TEC / CONTROL Überflurhydrant

mit Überflurhydrant Fabrikat VAG, Form AUD, Modell Reuther 1885 oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.