Ausschreibungstext

CONTROL-Überflurhydrant DN 80 PN 16, Rohrdeckung 1,50m, mit angeschlossenem Edelstahl-Kontrollrohr an der Hydrantenentleerung.

Überflurhydrant, starre Ausführung, aus nichtrostenden Werkstoffen, CE-Kennzeichnung nach EN 14384, druckwassergeschützte Entleerung nach DIN EN 1074-6, minimales Drehmoment beim Betätigen, (MOT <80Nm, mst >250Nm), Absperrung über Betätigungsrohr und Ventilkegel im Gehäuse, feste Anschläge in Auf-/Zu-Stellung, Ventilkegel austauschbar, Hydrantenkopf rot RAL 3003 mit 2 oberen B-Abgängen nach DIN 14318, Hydrantenkopf um 360 Grad drehbar, unterer Anschluss und mit angeschlossenem Kontrollrohr mit Verschluss und O-Ring Abdichtung, Rohrhalterung, Anschluss-T-Stück, Innengewindeeinsatz, um nachträglich die Hydrantenentwässerung verschließen zu können, inkl. einem unterem Gewindeanschluss zur Weiterführung an ein Entwässerungssystem als CONTROL System.

Material:
Hydrantkopf: seewasserbeständige Aluminiumlegierung, UV-beständig beschichtet
Säule: dickwandiges Rohr aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl)
Betätigungsgestänge, Spindel: nichtrostender Stahl (Edelstahl)
Ventilkegel: Messing, innen und aussen EPDM

CONTROL System - Kontrollrohr mit Verschluss, Rohrhalterung, Innengewindeeinsatz                 und unterem Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Anschlussflansch DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

oberer Abgang: 2 x B

Rohrdeckung: starr, RD 1,50 m,

Gesamtgewicht 64 kg

Das Kontrollrohr als Kontroll- und Überprüfungseinheit dient dazu, den Überflurhydrant auf Restwasserentleerung nach DVGW Regelwerk prüfen zu können. Anstehendes Rest- und Sickerwasser am und im Hydrant bzw. Kontrollrohr kann durch Absaugen entfernt werden.

Fabrikat:

ARMARE-TEC / CONTROL Überflurhydrant

mit Überflurhydrant Fabrikat HAWLE, Form AU, Nr. 519 oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.