Ausschreibungstext

FLEX Überflurhydrant DN 80 PN 16, RD 1,25-1,80m, flexibel höhenverstellbar, als Kompaktsystem.

Abgesicherte Überflurhydrantengarnitur mit Edelstahl-ÜH Fabrikat Erhard zum Einbau u. Betrieb nach DIN 1988, DIN 2000 und DIN EN 1717, sowie nach DVGW W 400 und W 331.

Die Hydrantengarnitur mit Gehäuse-Schutzmantel aus PEHD, DA 450/400 gegen anstehendes Erdreich, zentrisch durch die Grundplatte fixiert, mit innen liegendem Montagesystem, einer Auszugssicherung, Rohr im Rohr-System mit O-Ring-Abdichtung, DREH-FLEX-FLANSCH Schnittstelle DN 80, Ent-wässerungsanschluss 11/2", Überflurhydrant Erhard DN 80, Säule aus Gusseisen und Oberteil aus Edelstahl, Form AUD, CITY-ÜH DVGW zertifiziert, 2xB, ein- und ausbaubar, nivellierbarer Straßenkappe mit Zentrierungssystem, nach DIN EN 124, lichte Weite 303mm, Deckel zweiteilig mit Riffelung und EPDM Abdichtung, zweiteilig verschraubt, als kompakte Überflur-Hydrantengarnitur, höhenverstellbar.

FLEX Hydrantengarnitur zum nachträglichen Ein- und Ausbau der Armatur, nachträglichen Höhenanpassung und zur Funktionsüberprüfung des Hydranten. Die Höhenanpassung ist mittels bauseitiger Wahl des Flanschrohres DN 80 und des Hydranten ohne Erdarbeiten möglich. Die Edelstahl-Straßen-kappe ist dabei nivellierbarer und einwalzbar.

Material:
Hydrantkopf: seewasserbeständige Gusseisenlegierung, UV-beständig beschichtet; Oberteil des Hydranten: dickwandiges Rohr aus Edelstahl; Unterteil des Hydranten: aus duktilem Gusseisen Form AUD; Betätigungsgestänge, Spindel: Edelstahl
Ventilkegel: Messing, innen und außen EPDM

Montagesystem: Edelstahl

Tele-Schutzmantel: PEHD PE 100

Straßenkappe: geteilte, verschraubte Abdeckung mit Riffelung, aus Edelstahl

Anschlussflansch: DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

Rohrdeckung der Hydrantengarnitur: RD 1,25 -1,75 m,

Gesamtgewicht 148 kg

Fabrikat:

ARMARE-TEC / FLEX Überflurhydrant, RD 1,20-1,80m mit

ÜH Fabrikat ERHARD Typ CITY-ÜH, 2xB, Form AUD,

DN 80 PN 16, oder gleichwertig

Erweiterungen optional möglich: autom. Spülystem 72plus, Probeentnahme, Be- und Entlüftungsventil, Druck-, Temperatur, Durchfluss- u. Schallsensoren

mit Dichtungs- u. Verbindungsmaterial aus Edelstahl, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.