Ausschreibungstext

CONTROL-Unterflurhydrant AVK DN 80 PN 16, Rohrdeckung 1,50m, mit angeschlossenem Edelstahl-Kontrollrohr an der Hydrantenentleerung und einem Entwässerungsrohr.

Unterflurhydrant L3 mit Kugelabsperrung nach DIN 3221, DN 80 - Druckstufe PN 16 Rohrdeckung 1500 mm Standartanschluss in AD1 senkrechter Flanschanschluss nach DIN 2501-8 Löcher Mantelrohr, Kugelgehäuse, Abschlusskappe, Klaue u. Vierkantschoner aus GGG 50, Kunststoffkugel für Doppelabsperrung, Befestigungsschrauben aus Niro-Stahl A2, selbsttätige Entleerung, Klauendeckel aus GG 25 mit selbst schließendem Deckel, Oberflächen,                      außen EKB / innen emailliert -RAL 5017, Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 35/10, Rohrhalterung, Anschluss-T-Stück, Innengewindeeinsatz, um nachträglich die Hydrantenentwässerung verschließen zu können, inkl. einem unterem Gewindeanschluss zur Weiterführung an ein Entwässerungssystem als CONTROL System sowie ein separates Entwässerungsrohr mit Gewindeanschluss.

Material:
Säule: aus GG 40/50, innen voll emailiert, außen EKB
Betätigungsgestänge, Spindel: nichtrostender Stahl (Edelstahl)
Ventilkegel: Messing, innen und aussen EPDM

CONTROL System - Kontrollrohr mit Verschluss, Rohrhalterung, Innengewindeeinsatz                 und unterem Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)
Entwässerungsrohr mit Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Anschlussflansch DN 80, PN 10/16 nach DIN 2501-8.

Rohrdeckung: starr, RD 1,50 m,

Das Kontrollrohr als Kontroll- und Überprüfungseinheit dient dazu, den Überflurhydrant auf Restwasserentleerung nach DVGW Regelwerk prüfen zu können. Anstehendes Rest- und Sickerwasser am und im Hydrant bzw. Kontrollrohr kann durch Absaugen entfernt werden.

Fabrikat:

ARMARE-TEC / CONTROL Unterflurhydrant

mit Unterflurhydrant Fabrikat AVK, Form AD, Serie 35/10, Typ L3 mit selbst schließendem

Deckel oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.